## Slide 1
ロスプリサーベイ
事故分析コメント
大船工場
台風15号（令和元年房総半島台風） 2019年9月9日
台風19号（令和元年東日本台風） 2019年10月13日
総務・環境保全部 石黒 茂 ｜ 2020年2月8日

## Slide 2
被害概要
被害箇所数（合計）
21
か所
台風15号11 ＋ 台風19号10
保険申請件数
13
件
台風15号6件 ＋ 台風19号7件
保険申請額（税抜き）
219
万円（税抜）
合計13件 ≒ 218.7万円
人的被害
０
人
両台風とも人的被害なし
⚠ 保険対象外：No.5事務棟雨漏り（保険対象外）、No.6樹木（植木は保険対象外）、No.7物流センター庇（賃貸物件・大家負担）
保険降りず：19-9 警備システム（物理的損傷認められず）
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
2 / 8

## Slide 3
① 外力評価 ｜ 横浜観測所 気象観測データ
台風15号 令和元年房総半島台風
2019年9月9日
最大瞬間風速
41.8 m/s
（3時12分）
中心気圧（横浜通過時）
960 hPa
（9日4時頃）
1時間最大降水量
72.0 mm
（3時50分まで）
上陸時勢力
最大風速 40 m/s
千葉市付近
★ 当時の横浜観測史上1位を更新
台風19号 令和元年東日本台風
2019年10月12〜13日
最大瞬間風速
43.8 m/s
（20時32分）
中心気圧（横浜通過時）
960 hPa
（10月12日21時）
24時間最大降水量（箱根）
945.2 mm
観測史上1位
上陸時勢力
大型で強い
伊豆半島に上陸
★ 10月として歴代1位を更新
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
3 / 8

## Slide 4
① 外力評価 ｜ 設計外力との比較判定
横浜市の基準風速 Vo = 34 m/s （建設省告示第1454号） 設計外力の判定閾値（最大瞬間風速）：Vo × 1.5 = 51 m/s
比較項目
台風15号
台風19号
判定
最大瞬間風速（横浜観測所）
41.8 m/s （3時12分）
43.8 m/s （20時32分）
—
設計外力の閾値 Vo × 1.5
51 m/s
51 m/s
—
設計外力超過の有無
❌ 超過なし
41.8 < 51
❌ 超過なし
43.8 < 51
設計外力超過なし
【判定】 両台風とも設計外力（Vo×1.5 = 51 m/s）を超過していない。
被害の主因は
経年劣化による強度低下と推定される（飛来物衝突等も排除できない）。
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
4 / 8

## Slide 5
② 被害状況 ｜ 損傷箇所と金額一覧
台風15号（9月9日） 11件
1
A工場 屋根末端返し破損
667,000円
2
C-1工場 外壁破損
60,000円
3
C-3工場 屋根破損
60,000円
4
危険物倉庫 看板破損
6,000円
5
事務棟 雨漏り
費用未定
6
工場入口 樹木破損
41,000円
7
物流センター 庇破損
230,000円
9
容器準備-B棟 架空線脱落
4,000円
11
技術部倉庫 破損
80,000円
台風19号（10月13日） 10件
19-1
入口看板 電線断線（強化復旧）
23,150円
19-2
C-1工場 シャッター破損
444,888円
19-3
A工場 表示板脱落
17,500円
19-4
B工場 アクリル板破損
364,000円
19-5
旧集会所 雨樋破損
230,000円 ※
19-6
旧集会所 窓ガラス脱落
91,200円 ※
19-7
地下浄化設備 配管・支柱破損
44,000円
19-9
警備システム故障
134,000円
保険申請対象
保険対象外・降りず
※ 個票と集計表で金額に差異あり（要原資料確認）
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
5 / 8

## Slide 6
② 被害状況 ｜ 金額サマリー
Chart: 
| A工場屋根 末端返し | C-1工場 シャッター | B工場 アクリル板 | 旧集会所 雨樋 | 旧集会所 窓ガラス | 物流センター 庇（対象外） | 技術部 倉庫 | その他 台風15号 | その他 台風19号
申請額（円） | 667000 | 444888 | 364000 | 230000 | 91200 | 230000 | 80000 | 70000 | 208650
台風15号
保険申請合計（6件）
877,000 円
原建設工業 867,000円
シルバピア 10,000円
台風19号
保険申請合計（7件）
1,309,738 円
文化シャッター 444,888円
原建設工業 738,000円
シルバピア 126,850円
2台風 保険申請総額
2,186,738 円
13件合計（税抜き）
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
6 / 8

## Slide 7
③ 再発防止策の評価
✅ 強化型復旧が確認された事例
【入口看板 照明用電線（19-1）】 架空線を廃止し、電柱・ガードレール沿いの配線に変更。強風対策として有効な強化型復旧と評価できる。
⚠ 原状復旧にとどまっている事例（要注意）
A工場屋根末端返し、C-1/C-3工場外壁・屋根、技術部倉庫等は同仕様での原状復旧にとどまる。
設計外力を超えない台風でも被災しており、今後も同程度の台風来襲時に再被災するリスクが残存する。
📋 現地調査で必ず確認すべき事項
1
同年代・同仕様の屋根端部（末端返し）・外壁材・シャッター・アクリル板が他棟にも存在する場合、未損傷の残存箇所の劣化状況を重点確認すること
2
今回一部棟のみ損傷した場合も、残存設備が同様の潜在リスクを抱えている可能性があるため、腐食・固定部の弛み・変形の有無を必ず現地で確認すること
3
旧集会所は建物全体の老朽化が顕著と推測されるため、窓・外壁・屋根全体の健全性確認を推奨する
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
7 / 8

## Slide 8
総評・推奨事項
①
外力評価
横浜観測所の気象記録を確認した結果、台風15号（41.8 m/s）・19号（43.8 m/s）ともに最大瞬間風速は設計外力の目安（Vo×1.5 = 51 m/s）を下回っており、設計外力超過による構造破壊とは判断し難い。
②
事故原因
被害の主因は経年劣化による強度低下と推定される。特に旧集会所等の老朽設備への集中被害、屋根端部の腐食、アクリル板の脆化がその証左。
③
再発防止
電線配線変更（強化型復旧）を除く大多数が原状復旧にとどまり、残存する同型・同年代設備の劣化確認と強化型修繕の実施を強く推奨する。
大船工場 台風15号・19号 事故分析コメント ｜ 総務・環境保全部 2020.02.08
8 / 8