ロスプリサーベイ　事故分析コメント

大船工場　台風15号（2019年9月9日）・台風19号（2019年10月13日）

総務・環境保全部　石黒 茂　報告資料（2020年2月8日）に基づく

# ① 外力評価：設計外力を超えていたか？

## 横浜観測所　気象観測値と設計外力の比較

横浜市の建築基準法上の基準風速 Vo = 34 m/s（建設省告示第1454号）に基づき、以下のとおり観測値との比較を行った。

| 比較項目 | 台風15号 (2019年9月9日) | 台風19号 (2019年10月13日) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横浜観測所 最大瞬間風速（気象庁） | 41.8 m/s （3時12分） | 43.8 m/s （20時32分） | — |
| 設計外力の閾値 Vo × 1.5 = 34 × 1.5 | 51 m/s | 51 m/s | — |
| 最大瞬間風速 vs 閾値 | 41.8 < 51 m/s | 43.8 < 51 m/s | ⚠ 設計外力超過なし |
| 横浜の基準風速 Vo （建設省告示第1454号） | 34 m/s | 34 m/s | — |
| 備考 | 観測史上1位 （当時） | 10月として歴代1位 | — |

【判定結果】　両台風とも、横浜観測所における最大瞬間風速（台風15号：41.8 m/s、台風19号：43.8 m/s）は、設計外力の目安となる「基準風速 × 1.5 = 51 m/s」を下回っており、設計外力超過は認められない。

## 外力評価のまとめと事故原因の考察

設計外力を超えていない場合、テキスト記載のとおり以下の原因が疑われる：

- 劣化による強度低下（経年腐食・紫外線劣化・締結部の緩みなど）

- その他の外力（飛来物衝突・局所的な乱流・屋根端部への負圧集中など）

- 設計・施工の不備（ロスプリサーベイでは現地確認が困難なため、特に①②を重点的に疑う）

大船工場については、被害が屋根端部・外壁材・シャッター・雨樋・窓ガラス・架空線など複数部位に分散していること、また老朽化した旧集会所に集中的な被害が認められることから、

経年劣化による強度低下が被害の主因と推定される。

## 参考：両台風の気象概況

台風15号（令和元年房総半島台風）

- 2019年9月9日3時前に三浦半島を通過、5時前に千葉市付近に上陸（中心気圧960hPa、最大風速40m/s）

- 横浜観測所：最大瞬間風速 41.8 m/s（3時12分）― 当時の観測史上1位を更新

- 横浜市で1時間降水量72.0mm（同月1位）を記録

- 関東地方を中心に19地点で最大瞬間風速の観測史上1位を更新する記録的暴風

台風19号（令和元年東日本台風）

- 2019年10月12日19時前に大型で強い勢力のまま伊豆半島に上陸（中心気圧960hPa）

- 横浜観測所：最大瞬間風速 43.8 m/s（20時32分）― 10月として歴代1位を更新

- 神奈川県箱根町で24時間降水量945.2mmの観測史上1位。1都12県に大雨特別警報を発表

- 関東地方7か所で最大瞬間風速40m/sを超える広域的暴風

# ② 被害状況の整理

損保社および顧客から受領した事故資料を基に、損傷物・金額を整理する。保険申請対象13件、合計約218万円（税抜き）。

| 順位 | 被害箇所 | 台風 | 修理費（税抜き） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A工場 屋根末端返し部分破損 | 15号 | 667,000円 | 原建設工業 |
| 2 | C-1工場 シャッター破損 | 19号 | 444,888円 | 文化シャッター |
| 3 | B工場 明り取り用アクリル板破損 | 19号 | 364,000円 | 原建設工業 |
| 4 | 旧集会所 雨樋破損 | 19号 | 230,000円 | 原建設工業 |
| 5 | 旧集会所 窓ガラス脱落 | 19号 | 91,200円 | シルバピア |
| 6 | 技術部倉庫 破損 | 15号 | 80,000円 | 原建設工業 |
| 7 | 物流センター事務所 階段庇破損 | 15号 | 230,000円 ※保険対象外 | 原建設工業 |
| - | 合計（保険申請13件） | - | 2,186,738円 |  |

## 主要損傷箇所の原因考察

【A工場 屋根末端返し破損（No.1）｜667,000円】　最大損害額。屋根端部は風圧の「吸い上げ力（負圧）」が集中する部位。

- 設計外力は超過していないことから、固定部の経年劣化・腐食による保持力低下が主因と推定

- 屋根端部の折り返し（末端返し）は特に風雨・結露にさらされやすく、腐食進行が速い

【C-1工場 シャッター破損（19-2）｜444,888円】　大開口部への直接的な風圧荷重による変形・破損。

- 設計外力未超過のため、シャッター枠の劣化・固定不良または飛来物衝突が原因として疑われる

【B工場 アクリル板破損（19-4）｜364,000円】　採光用脆性材料（アクリル）の破損。

- 紫外線による経年劣化（黄変・脆化）が進行していた場合、設計外力以下でも破損が起こりうる

- 飛来物衝突の可能性も否定できない

【旧集会所 雨樋・窓ガラス（19-5・19-6）｜321,200円】　老朽設備への集中的被害。

- 建物全体が老朽化していると推測され、設計外力未超過でも損傷が生じた可能性が高い

- 今後の台風でさらなる被害拡大リスクあり（外壁・屋根全体の点検が必要）

# ③ 再発防止策の評価

## 強化型復旧が確認された事例（評価：良）

【入口看板照明用電線（19-1）】　強風対策として架空線を廃止し、電柱・ガードレール沿いの配線に変更済み。

- 同種の断線被害の再発防止として有効な強化型復旧と評価できる

## 原状復旧にとどまっている事例（要注意）

A工場屋根末端返し・C-1/C-3工場外壁・屋根・技術部倉庫等の多くは原状復旧（同仕様での補修）にとどまっている。

【リスク】　設計外力を超えない台風でも被災したことから、今後も同程度の台風で再被災するおそれが高い。劣化が主因であれば、時間の経過とともにリスクは増大する。

## 現地調査で必ず確認すべき事項

- 同年代・同仕様の屋根端部（末端返し）、外壁材、シャッター、採光アクリル板が他工場棟にも存在する場合、未損傷の残存箇所の劣化状況を重点確認すること

- 今回一部棟のみが損傷し他棟が無被害の場合も、残存設備が同様の潜在リスクを抱えている可能性があるため、腐食・固定部の弛み・変形の有無を必ず現地で確認すること

- 旧集会所については老朽化が顕著と推測されるため、窓・外壁・屋根全体の健全性確認を推奨する

- 物流センターは賃貸物件（保険対象外）のため、施設管理者側の防災対策状況についても確認を促すこと

## 総評

横浜観測所の気象記録を確認した結果、両台風ともに最大瞬間風速は設計外力の目安（Vo×1.5 = 51 m/s）を下回っており、設計外力超過による構造破壊とは判断し難い。被害の主因は経年劣化による強度低下と推定され、今後も同規模の台風来襲時に再被災するリスクは依然として残存している。強化型復旧は一部（電線配線変更）にとどまっており、屋根・外壁・シャッター等の主要被損箇所では同仕様での原状復旧のみが実施されている。残存する同型・同年代設備の劣化確認と、必要に応じた強化型修繕の実施を強く推奨する。